郑州市蔬菜研究所“郑州市蔬菜研究所 科研楼”供配电工程（二次）

竞争性磋商文件

采购编号：郑财磋商采购-2020-74

采   购   人：郑州市蔬菜研究所

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日        期：二○二○年八月

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 响应人须知	8

响应人须知	13

1.  总则	13

2.  竞争性磋商文件	15

3.  响应文件	16

4.  磋商	18

5.  开标	18

6.  磋商	19

7.  合同授予	21

8.纪律和监督	23

9.  是否采用电子招标投标	24

10.  需要补充的其他内容	24

附件1：质疑函格式（统一格式，需提供原件）	25

附件2：履约保证金保函（格式）	27

附件3：履约担保函格式	28

第三章 评分办法	31

评分办法前附表	31

第四章 合同格式及合同条款	36

第五章工程量清单	39

第六章 响应文件格式	63

目    录	64

一、磋商函及磋商函附录	65

（一）磋商函	65

（二）磋商函附录	66

二、法定代表人身份证明	67

三、授权委托书	68

四、磋商承诺函	69

五、已标价工程量清单	72

六、施工组织设计	73

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表	74

附表二：劳动力计划表	75

附表三：进度计划	76

附表四：施工总平面图	77

七、项目管理机构	78

（一）项目管理机构组成表	78

（二）主要人员简历表	79

八、资格审查资料	80

（一）响应人基本情况表	80

（二）近年财务状况表	81

（三）依法缴纳税收和社会保障资金状况	81

（四）近年完成的类似项目情况表	82

（五）正在实施的和新承接的项目情况表	83

（六）其他资格审查资料	84

九、售后服务方案及承诺	85

十、响应人认为需要提供的其他资料	86

第一章 竞争性磋商公告

郑州市蔬菜研究所“郑州市蔬菜研究所 科研楼”供配电工程 （二次）

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：郑财磋商采购-2020-74

2、采购项目名称：郑州市蔬菜研究所“郑州市蔬菜研究所 科研楼”供配电工程 (二次）

3、采购方式：竞争性磋商采购

4、预算金额：2650000.00元

最高限价：2650000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑财磋商采购-2020-74 | 郑州市蔬菜研究所“郑州市蔬菜研究所 科研楼”供配电工程 | 2650000.00元 | 2650000.00元 |

- 采购需求：1、长江路二配开闭所扩容；2长江路二配至郑州市蔬菜研究所科研楼新建两条240平方电力电缆；3、新建高低压配电设施；4、既有电气设备拆除与更换（1、原有箱变基础、砼杆、分支箱的拆除，家属院表箱、低压动力箱的更换）等，具体以施工图和工程量清单为准。

- 6、合同履行期限：合同签订后90日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否；

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无

3、本项目的资格要求

3.1、投标人应具有承装（修、试）电力设施许可证均为四级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质;具有有效的安全生产许可证。 3.2、投标人至少配备1名项目经理，项目经理须取得建造师、安全员证书（B类）；具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目； 投标人至少配置1个施工队伍，施工队伍人数不少于5人，且至少配备1名专职安全员，安全员须取得安全员证书（C类）；具有电工进网许可证或电工作业操作证（其中高压不低于4人），且在投标人处注册。 3.3、投标人2017年1月1日至今至少完成单合同金额300万以上的外电引入相关案例2个。 3.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” （www.ccgp.gov.cn）。】； 3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取磋商文件

1.时间：2020年 8月21日8:30至 2020 年8月27日17:30。（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：郑州市公共资源交易中心网站 各潜在响应人请在规定时间内凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式（*.ZZZF格式）的磋商文件及资料。响应人未按规定在网上下载磋商文件的，其响应文件将被拒绝。

3.方式：网上获取 按照郑州市公共资源交易中心要求，响应人须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥后，才能通过公共资源交易平台参与交易活动，尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链接：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理。客服电话0371-96596，技术咨询电话:0371-67188807,4009980000

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2020年9月7日10时00分（北京时间）

2.地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台中递交/上传，加密电子响应文件逾期或未按规定递交/上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2020年9月7日10时00分 （北京时间）

2.地点：郑州市公共资源交易中心六楼B区第十七开标室（郑州市中原西路与图强路交叉口郑发大厦）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。 招标公告期限为五个工作日，2020年8月21日至2020年8月27日。

七、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市蔬菜研究所

地址：郑州市二七区长江中路六号

联系人：谢先生

联系方式：0371-67187877

2.采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼

联系人：谭先生、贺先生

联系方式：0371-65837988

3.项目联系方式

项目联系人：谭先生、贺先生

联系方式： 0371-65837988

发布人：张雁

发布时间：2020年8月20日

第二章 响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：郑州市蔬菜研究所 联 系 人： 谢先生 联系电话： 0371-67187877 联系地址：郑州市二七区长江中路六号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司 联 系 人：谭先生 贺先生 联系电话：0371-65837988 联系地址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 郑州市蔬菜研究所“郑州市蔬菜研究所 科研楼”供配电工程（二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 郑州市 |
| 1.2.1 | 项目预算金额 | 2650000.00元 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 磋商范围 | 竞争性磋商文件、答疑文件、工程量清单等全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 响应人资格要求 | 1.参加本次磋商的响应人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 投标人应具有承装（修、试）电力设施许可证均为四级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质 - 3、投标人至少配备1名项目经理，项目经理须取得建造师、安全员证书（B类）；具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目； 投标人至少配置1个施工队伍，施工队伍人数不少于5人，且至少配备1名专职安全员，安全员须取得安全员证书（C类）；具有电工进网许可证或电工作业操作证（其中高压不低于4人），且在投标人处注册。 4、投标人2017年1月1日至今至少完成单合同金额300万以上的外电引入相关案例2个。 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” （www.ccgp.gov.cn）。】；6.6本项目不接受联合体投标； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 7、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体磋商 | 不接受 |
| 1.9.1 | 潜在响应人现场考察或者召开开标前答疑会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他资料 | 除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清竞争性磋商文件 | 时间：提交响应文件截止之日3天前 形式：郑州市公共资源交易中心平台提出 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件澄清发出的形式 | 郑州市公共资源交易中心平台 |
| 2.2.3 | 响应人确认收到竞争性磋商文件澄清 | 时间：收到后24小时内（若未在规定时间内回复，则视为确认收到） 形式：确认收到函加盖公章扫描发至电子邮箱 （646528206@qq.com） |
| 2.3.1 | 竞争性磋商文件修改发出的形式 | 郑州市公共资源交易中心平台 |
| 2.3.2 | 响应人确认收到竞争性磋商文件修改 | 时间：收到后24小时内（若未在规定时间内回复，则视为确认收到） 形式：确认收到函加盖公章扫描发至电子邮箱 （646528206@qq.com） |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 响应人认为需要提交的其他证明材料 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 2649999.80元 |
| 3.2.6 | 磋商报价的其他要求 | 1、通过资格审查及符合性审查的响应人在规定时间内提交最后报价。（交易系统最后报价操作详见交易平台发布的响应人多轮报价操作手册）； 2、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 响应文件截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 不要求，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购（2019）4号要求，本项目不再收取磋商保证金，需提供磋商承诺函及采购代理服务费承诺函，具体格式详见第六章响应文件格式，未按竞争性磋商文件规定提交磋商承诺函及采购代理服务费承诺函的均视为无效响应。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.7.3（1） | 响应文件所附证书证件要求 | 扫描件 |
| 3.7.3（2） | 响应文件签字或盖章要求 | 响应人在制作响应文件时，应将竞争性磋商文件格式中明确签字盖章的内容电子签章或加盖公章（包括企业电子签章或公章、个人电子签章或签名），并将所有不可编辑的扫描内容（包括营业执照、财务报告、纳税凭证等）加盖企业电子签章或加盖公章。 |
| 4.1.1 | 响应文件加密要求 | 加密的电子响应文件为“郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。 |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间 | 2020年9月7日10时00分 |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点 | 郑州市公共资源交易中心六楼B区第十七开标室（郑州市中原西路与图强路交叉口郑发大厦） |
| 4.2.3 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同提交响应文件截止时间 开标地点：同提交响应文件地点 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人， 评标专家确定方式：财政部门指定专家库中随机抽取 |
| 6.3.5 | 磋商小组推荐成交候选人数量 | 3家 |
| 7.1 | 成交公告媒介及期限 | 公告媒介：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》 公告期限：1个工作日 |
| 7.2.3 | 针对同一采购程序环节的质疑次数 | 一次性提出 |
| 7.2.5 | 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：河南省伟信招标管理咨询有限公司 联系电话：0371-65837988 通讯地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路绿地中心北塔16楼 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 是否提交履约保证金：是 履约保证金金额：合同金额的5%的银行履约担保函。 |
| 7.7.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围 | 是 |
| 7.7.2（3） | 政府采购专业信用担保机构 | 河南省政府采购信用担保试点工作 专业担保机构联系方式 一、中国投资担保有限公司 联系人：余 青 手机：13910324084 联系电话：（010）88822652 传 真：(010) 68437040 电子邮箱：yuqing@guaranty．Com．cn 地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层 二、河南省中小企业担保集团股份有限公司 联系人：李广达 手机：13903839877 联系电话：(0371) 86122082 86179782 传 真：(0371) 86179809 电子邮箱：lgd1965@tom．Com 地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： 本项目实行电子开评标，获取竞争性磋商文件后，请响应人在“郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开竞争性磋商文件认真阅读。制作电子响应文件时必须使用“投标文件制作软件”。①加密的电子响应文件（.ZZTF 格式）须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心”电子交易平台加密上传；②开标时，各响应人需携带本单位制作响应文件CA锁进行文件解密工作。③本项目二次报价采用网上报价（二次报价有时间限制,响应人如在交易平台系统规定时间内二次报价没有提交成功的，以第一次报价视为最终报价）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 政府采购相关政策信息 A、本项目鼓励中小企业参与，小微企业须提交《中小企业声明函》原件，否则不予采纳；（声明函格式详见附件） B、中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。 C、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 D、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 E、竞争性磋商文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 |  |
| 10.2 | 付款条件：按财政资金拨付进度执行 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）、资金支付申请表；（2）、合同。 |  |
| 10.3 | 代理服务费： （1）根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知【发改价格[2015] 299号】，本次招标项目代理服务费为预算价的1.0%，由成交单位在领取成交通知书时缴纳。 （2）招标代理服务费的交纳方式：成交人在领取成交通知书时，按竞争性磋商文件的要求一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费，可用支票、汇票、电汇或商定的其他付款方式。 单位名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 开 户 行：中国民生银行郑州商都路支行 银行帐号：3005 0141 7000 0033 |  |
| …… | …… |  |

响应人须知

1.  总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见响应人须知前附表。

1.2  项目的预算金额和落实情况

1.2.1项目预算金额：见响应人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 磋商范围、计划工期、质量要求

1.3.1磋商范围：见响应人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3质量要求：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本项目资格要求见响应人须知前附表：需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 响应人须知前附表规定接受联合体磋商的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的响应人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应人确定资质等级

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他响应人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5  费用承担

响应人准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

竞争性磋商响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 潜在响应人现场考察或者召开开标前答疑会

1.9.1 响应人须知前附表规定潜在响应人现场考察或者召开开标前答疑会的，采购人或者采购代理机构在竞争性磋商文件提供期限截止后，组织已获取竞争性磋商文件的潜在响应人现场考察或者召开开标前答疑会。

1.9.2除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，招标人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

1.10.1响应人根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包及对分包项目承担责任。

1.11 偏离

响应人须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2.  竞争性磋商文件

2.1  竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）响应人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2  竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按响应人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清以响应人须知前附表规定的形式发给所有领取竞争性磋商文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间不足 5日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 响应人在收到澄清后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  竞争性磋商文件的修改

2.3.1  采购人以响应人须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已领取竞争性磋商文件的响应人。修改竞争性磋商文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的响应文件截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件截止时间。

2.3.2 响应人收到修改内容后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认 已收到该修改。

2.4  竞争性磋商文件的异议

响应人或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应当在收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式（不接受邮寄、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）向采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关响应人，答复内容不涉及商业秘密。

3.  响应文件

3.1  响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）磋商函及磋商函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）磋商承诺函；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）响应人须知前附表规定的其他材料。

响应人在评标过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2  磋商报价

3.2.1磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.2.2 采购人设有最高限价的，响应人的首次报价及最后报价均不得超过最高限价，最高限价在响应人须知前附表中载明。

3.2.3磋商报价的其他要求见响应人须知前附表。

3.3  磋商有效期

3.3.1 磋商有效期要求见响应人须知前附表。

3.3.2磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期内响应人撤销响应文件的，响应文件无效。

3.4  磋商承诺函

3.4.1  磋商承诺函要求见响应人须知前附表。

3.5 资格审查资料

除响应人须知前附表另有规定外，响应人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4.1款要求。

3.6 备选磋商方案

3.6.1 除响应人须知前附表规定允许外，响应人不得提交备选磋商方案，否则其响应文件将被否决。

3.7  响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件全部采用电子文档，除响应人须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由响应人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

4.  磋商

4.1  响应文件的加密和标记

4.1.1响应人应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见响应人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2  响应文件的上传

4.2.1 响应人应在响应人须知前附表规定的提交响应文件截止时间前上传响应文件。

4.2.2响应人通过下载竞争性磋商文件的电子招标投标交易平台提交电子响应文件。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所提交的响应文件不予退还。

4.2.4响应人完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向响应人发出提交回执通知。提交时间以提交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3  响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间前，响应人可以修改或撤回已提交的响应文件，但应以线上形式通知采购人。

4.3.2响应人修改或撤回已提交响应文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向响应人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封（加密）、标记和提交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有响应人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当携带身份证明、单位CA证书准时参加。

5.2  开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在提交响应文件截止时间前提交响应文件的响应人名称；

（3）响应人通过电子招标投标交易平台对已提交的电子响应文件进行解密；

（4）开标结束。

5.2.2因响应人加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,响应文件将被拒绝。

5.3  开标疑议

响应人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。响应人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.  磋商

6.1  磋商小组

6.1.1 磋商会议由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与响应人有其他利害关系。

6.1.3 磋商过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2  磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3 评审

6.3.1 磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2初步评审

磋商小组应当对各响应人的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

6.3.3响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以线上形式作出。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.3.4已提交响应文件的响应人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.3.5磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认，并以线上形式通知所有参加磋商的响应人，该变动是磋商文件的有效组成部分。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则响应人的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

6.3.6响应人只有通过初步评审后方可进入第二轮报价，在规定的时间内通过交易平台提交报价，则第二轮报价则为最终报价，(响应人如在交易平台系统规定时间内二次报价没有提交成功的，以第一次报价视为最终报价）。依据最终提交的报价进行评审，最终报价不得超过响应文件中报价。响应人若为监狱企业（视同小型、微型企业）的价格扣除6%、残疾人福利性单位企业（视同小型、微型企业）的价格扣除6%、若为小型、微型企业响应人的投标价格给予6%的扣除，如有价格扣除，按价格扣除后计算，不做为签订合同的依据。【中小企业应当列明本项目中所投“小型和微型企业产品清单”并提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书或《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可；若为自主创新产品、残疾人福利性单位企业需在响应文件中提供证明文件，否则不予认可。】

6.3.7 经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的响应人的响应文件进行综合评分。

6.3.8评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人数量见响应人须知前附表。

6.4 无效响应

如发现下列情况之一的，其投标将被认定为无效响应：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（3）磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响履约的，且响应人未按照规定证明其报价合理性的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）响应文件制作机器码与其他响应人的响应文件制作机器码一致；

（6）不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.  合同授予

7.1  成交公告

采购人或者采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交公告期限为1个工作日。

7.2 质疑与投诉

7.2.1响应人认为竞争性磋商文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（不接受邮寄、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）向采购代理机构提出质疑。（格式见本章附件1）

7.2.2响应人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

7.2.3质疑响应人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）或本章附件1格式及《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在本章7.2.1、7.2.2款要求时间内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合响应人须知前附表的规定。

7.2.4 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑响应人将依法承担不利后果。

7.2.5质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见响应人须知前附表。

7.2.6采购人或采购代理机构在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关响应人，答复内容不涉及商业秘密。

7.3  成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

7.4  签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格。

7.4.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连 带责任。

7.5履约保证金

7.5.1如果需要履约保证金，成交响应人应按照响应人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，成交人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

7.5.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件3）。

7.5.3如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃成交资格，成交人须按磋商保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

7.6 预付款

7.6.1预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交人预先支付部分合同款项。

7.6.2如采购人要求，成交人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交响应人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

7.7 政府采购信用担保

7.7.1本项目是否属于信用担保试点范围见响应人须知前附表。

7.7.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业响应人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

（1）响应人提交的履约担保函应符合本竞争性磋商文件的规定。

（2）成交响应人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

（3）合格的政府采购专业信用担保机构见响应人须知前附表。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿 谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和 比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.  是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见响应人须知前附表。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

附件1：质疑函格式（统一格式，需提供原件）

质 疑 函

- 质疑响应人基本信息

质疑响应人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本信息

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 响应人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑响应人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按 要求列明 授权代表 的有关内容，并在附件中提交由质疑响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称，代理事项 、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑响应人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑响应人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑响应人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人 或者他授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：履约保证金保函（格式）

（如果需要成交后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件3：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与（以下简称响应人）于年月日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，响应人应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应响应人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在响应人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至响应人按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果响应人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明响应人违约事实的证明材料。

如果你方与响应人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与响应人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与响应人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使响应人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与响应人的另行约定，全部或者部分免除响应人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成响应人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三章 评分办法

评分办法前附表

| 初步评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子签章或盖章或签字 | 企业电子签章或盖章或个人电子签章或盖章或签字符合磋商文件要求的 |  |  |  |  |  |
|  | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 财务状况 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |
|  | 响 应 性 评 审 标 准 | 磋商范围 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 质量 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“响应人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价在规定的报价要求范围之内，未超出预算价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 磋商文件制作机器码 | 未与其他响应人的响应文件制作机器码一致 |  |  |  |  |  |
| 详细评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 详细评审 | 最后磋商报价 | 评分标准 （40分） | （1）通过响应性评审的投标人的投标报价为有效投标报价，其评标价为有效评标价。 （2）评标基准值的确定： 当有效投标人多于五家时（含五家），评标基准值为各有效评标价去掉一个最高价和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于五家时（不含五家），评标基准值为所有有效投标价的算术平均值。 （3）投标人评标价与评标基准价相等者，得满分40分；评标价高于或低于评标基准值者，按照每高于或低于1%扣1分的比例，在满分基础上扣分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 技术部分评分标准（施工组织设计评分标准）50分 | 序号 | 评分因素 |  | 评审规则 |  |  | 分值 |
|  |  | 1 | 施工组织设计方案说明 |  | 施工组织设计方案说明，合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 2 | 工程进度计划与措施 |  | 工程进度计划与措施合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 3 | 施工人员组 织方案 |  | 施工人员组织方案合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 4 | 物资资源配备方案 |  | 物资资源配备方案，合理、可行的得1-3分； 若无则不得分；若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 5 | 确保施工质量的管理措施 |  | 确保施工质量的管理措施合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 6 | 确保安全生产的管理措施 |  | 确保安全生产的管理措施合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 7 | 确保文明施工的技术组织措施 |  | 确保文明施工的技术组织措施合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 8 | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施 |  | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施，合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 9 | 主要施工工艺和施工方法 |  | 主要施工工艺和施工方法合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 10 | 质保措施 |  | 质保措施，合理、可行的得1-3分； 若无则不得分。 |  |  | 3 |
|  |  | 11 | 设备、材料使用 |  | 投标人应确保使用设备和材料满足第七章要求，并针对第五章的要求分别承诺： 1、高低压设备、元器件技术要求及生产厂家承诺； 2、电力电缆技术要求及生产厂家承诺； 3、变压器技术要求及生产厂家承诺。 以上三项承诺，，合理、可行的得1-5分；若无则不得分； |  |  | 15 |
|  |  | 12 | 方案优化 |  | 提出对甲方有利的可操作性的方案得0-5分。 |  |  | 5 |
|  |  | 施工组织设计中每项编制内容应符合国家、省市相关规范、标准、规定等要求，符合项目实际情况；评委根据详实情况及合理性，依据评分标准打分，缺项不得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 综合部分评分标准10分 |  | 序号 | 评分因素 |  | 评审规则 | 分值 |  |
|  |  |  | 1 | 应答承诺 |  | 拟配项目部成员未经业主许可不得更换，项目经理、技术负责人开工到岗，每周在现场工作不少于5天； 以上承诺，合理、可行的得1-3分，若无则不得分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 协调当地政府相关部门及周边居民关系，服从当地政府相关规定，服从建设单位、监理单位，完工后现场无偿清理干净，保修做出具体承诺。以上承诺，合理、可行的得1-3分，若无则不得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 2 | 业绩得 分 |  | 投标人提供2017年1月1日至开标当日已完成或已结算完成的类似工程业绩合同（以合同或订单签订日期为准，非框架协议），项单业绩合同金额达到300万元得基本分2分，每增加一项业绩加1分，最多加2分。 | 4 |  |

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

（1）最后磋商报价：见评审办法前附表

（2）施工组织设计：见评审办法前附表；

（3）项目管理机构及保证措施：见评审办法前附表；

（4）业绩：见评审办法前附表；

（5）其他因素：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效响应处理：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（3）磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响履约的，且响应人未按照规定证明其报价合理性的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）响应文件制作机器码与其他响应人的响应文件制作机器码一致；

（6）不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3响应人的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该响应人的最终得分。

3.2.4在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求响应人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章 合同格式及合同条款

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程内容：

4、承包方式：包工包料

5、开工日期：        年      月       日；

竣工日期：        年      月       日；

6、总日历工期天数：90天；

7、质量等级：国家质量验收规范合格标准；

8、合同价款：

9、付款方式：按财政资金拨付进度执行

注：1、以上各次付款均以财政资金到位为前提；

2、工程结算价以郑州市财政局结算审定金额为准。

二、施工周期

1、本合同签定后，乙方进场施工，施工工期为自乙方施工人员正式进场的次日算起90日内完工。

2、乙方应按照合同工期有计划地展开施工，并接受甲方对施工进度的监督、检查，施工进度与计划不符时，乙方应按照甲方提出的合理性修改意见改进措施，经甲方签字后执行；

3、按照合同开工日期，若乙方不能按时开工应在开工日期前2天提前向甲方提出延期开工的理由和要求，并征得甲方同意；

三、工程质量

1、质量要求：合格, 承包方保证提供的设备为全新的、未曾使用过的合格产品。

2、质量保修期：①装修工程两年质保；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗五年质保；③电气管线、给排水管道、设备安装工程两年质保；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

四、安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

五、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、纠纷及争议处理方式

1、在施工过程中若甲乙双方发生争议时应首先本着真诚、互信、合作的态度，优先通过友好协商、调解解决；

2、若甲乙双方不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，可以向本项目所在地的人民法院提起诉讼。

3、 违约责任：

①、若竣工验收不合格或存在明显质量或技术缺陷的，乙方必须无条件返工使之达到正常使用要求，并承担返工所造成的自身施工费、材料费等，由此给甲方造成的经济损失乙方应予以赔偿；

②、乙方在甲方施工条件就绪，未按约定工期完工，每逾期一天，由承包人向发包人支付违约金5000元/天；

③、本合同签订后任何一方在未征得另一方同意的前提下均无权单方面解除合同，若因一方原因而使本合同不能正常履行的，违约方须无条件赔偿履约方不低于本合同总价款30%的经济补偿金。

六、其他未尽事项，由甲乙双方另行签订补充协议解决。

七、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

甲方：郑州市蔬菜研究所		   	乙方：

地址：								  	地址：

法定代表人：                   	   	法定代表人：

委托代理人：                 	      	委托代理人：

电话：        				      		电话：

开户银行：          	   				开户银行：

银行账号：					 	      银行账号：

纳税人识别号：						  统一社会信用代码：

年    月   日

第五章工程量清单

详见 附件：工程量清单

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

2．报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 报价中应包括安全生产费、所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、协调费、赔补费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 本项目为交钥匙工程，各项报价为本项目施工所产生的所有费用。

3．报价的编制依据

3.1 除本规范强制性规定外，工程量清单报价由承包人自主确定，但不得低于成本。

3.2 工程量清单报价应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

3.3 除非发包人通过文件予以更正，否则，承包人应按发包人提供的工程量清单填报价格。填写的工程量清单必须与发包人提供的一致。

3.4 工程量清单报价中应考虑招标文件中要求承包人承担的各种风险费用（包括人工、材料风险，协调费等）。

3.5 因承包人原因造成拖延工期而发生的措施费等费用，由承包人自行承担，发包人不另考虑。

3.6 承包人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.7 承包人应认真审阅招标文件中所有的条款、图纸及技术规范。图纸设计做法不清楚需完善的内容，承包人应以书面形式向发包方明确提出，由发包方明确做法并计入工程量清单报价；否则视为承包人在工程量清单报价中已按照相关施工规范完善、计入了工程量清单报价中。

3.8 投标和支付所使用的货币均以人民币为计价依据，合同实施时亦以人民币支付。

3.9 投标报价中材料价执行项目所在地工程造价主管部门发布的当期材料信息价，并满足当地电力主管部门的要求。

“郑州市蔬菜研究所科研楼”供配电工程施工项目技术规范书

一、本工程的主要技术标准和规范按国家相关规定执行

设备应按本技术规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在按本技术规格书中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给招标人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文文本。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能被接受。

《电力工程电缆设计规范》    GB50217-94

全国建筑物电气装置标准化技术委员会《铜芯电线电缆载流量标准》

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》   GBJ147-90

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254－96

《电工用铜、铝及其合金母线》            GB 5585.1—GB 5585.3—85

《低压成套开关货物和控制货物第1部分》  IEC439－1(1992)

《低压成套开关货物和控制货物第2部分》  IEC439—2(1991)

《河南省用电单位电气装置安全及检验规程》

按国家标准有关要求，并符合中华人民共和国电力行业有关标准和规定。

以上规范如有新版本，以新版本为准。

未尽事宜，以设计图纸为准。

本工程实施中采用图纸中指定的和上述技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。上述规范在执行过程中如有新规范颁布应执行最新规范标准。

二、招标人要求：

1、设备、材料使用：中标人应确保在电业局备案产品，并保证安全用电，若因产品质量问题，所发生的一切后果与责任由中标人承担。

2、工程分包：中标人如将本工程的任何部分向其他单位分包，必须先向招标人提出书面报告，在取得招标人和监理认可的情况下方可进行分包，否则招标人有权终止与中标人签定的施工合同。

3、若因中标人原因造成工程质量达不到招标文件规定的质量要求，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

4、本工程采取总承包方式，中标价在合同执行期内除规定的调价因素外不做调整。

5、中标人应服从招标人的统筹调度，做好施工管理工作。

三、施工范围及内容

1、施工图纸范围内所有设备、材料的采购、安装、调试，以及协调接电、系统验收、测试、计量、送电等。

2、用电手续的办理及送电和质保期服务（工程内容以郑州供电公司审核合格的图纸为准）。

3、主要工作量：1、长江路二配开闭所扩容；2长江路二配至郑州市蔬菜研究所科研楼新建两条240平方电力电缆；3、新建高低压配电设施；4、既有电气设备拆除与更换（1、原有箱变基础、砼杆、分支箱的拆除，家属院表箱、低压动力箱的更换）等，具体以施工图和工程量清单为准。

四、技术要求

所有元器件均应保证能满足以下技术性能要求，厂家应提供元器件的产地证明、投标人资质的证明文件、授权书等。

1、高压开关技术数据：

额定电压：12kV；

额定频率：50Hz；

额定电流：详见设计图纸；

断路器机械寿命不少于20000次；

额定绝缘水平：工频耐压(1min) 42kV，一次断口间48kV；

雷电冲击耐压（峰值）75kV，一次断口85kV；

防护等级：外壳不低于IP4X、断路器室门打开时为不低于IP2X以上；

温升：可触及的外壳和盖板≤30K；可触及而在正常运行时又无需触及的外壳和盖板，如果人员不会触及≤40K。

真空断路器采用固封（整体浇注）极柱式，参考选用许继股份VEM-12B系列、河南森源VSV-12系列、河南长征CZS1-12P系列，同等及以上品牌产品。

2、低压断路器电气性能要求

2.1 配置：配置电动操作机构，具有本地及远程分、合闸功能，并带有分励线圈、辅助触点、报警接点、脱扣指示器等附件，进线柜断路器带失压延时线圈；保护功能：具有过载长延时保护、短路瞬时保护、短路短延时保护功能，并可对保护电流进行现场整定。

低压断路器参考选用：杭州申发电气有限公司，GFW1，GFM1系列，常熟开关制造有限公司CW1，CM1系列，上海人民电股份有限公司人民电气厂RMW1，RMM1系列断路器系列，同等及以上品牌产品。

- 微机保护测控装置

总体要求符合郑州市供电公司的验收标准，厂家须通过郑州市供电公司查验审核备案。微机保护测控装置参考选用许继电气股份有限公司、上海南自科技股份有限公司、郑州索菱电力科技有限公司，同等及以上品牌，所有综保采用中文大屏幕显示，通讯采用RS485接口，MODBUS通讯协议。

1）保护装置的额定值

额定交流电压：220V；

额定直流电压：220V；

额定频率：50Hz；

TA二次额定电流：5A；

TV二次额定电压：100V（线电压），100V/（相电压）。

2）系统安装运行环境

最高温度：+45℃。

最低温度：-10℃。

装置应能满足规范书所规定的精度；装置应能正常工作，不拒动、不误动。

环境相对湿度平均值：< 90％。

3）耐受过电压的能力

保护装置应具有根据IEC标准所确定的耐受过电压的能力。

4）互感器的二次回路故障

保护装置在电压互感器二次回路断线（包括三相断线）、失压时，应发告警信号，并闭锁有可能误动的保护；保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应发告警信号，并可选择延时闭锁保护。

5）保护值的整定

应能从屏（柜）的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值；

具备远方修改定值、切换定值区、投退软压板的功能。应具备存储 8 套以上的保护定值。

6）暂态电流的影响

保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。

7）设备之间的信号传送

各保护装置之间、保护与通信设备之间或其他设备之间的联系应由继电器的无压接点（或光电耦合）来连接，继电器接点的绝缘强度试验为交流2000V，历时1min。

8）跳闸显示和监视

保护动作使断路器跳闸，则所有使断路器跳闸的保护动作信号应显示出来，并应自保持，直到手动复位或远方复位。

9）连续监视和自动检查功能

（1）装置应具有对主要回路进行监视的功能，回路不正常时，应能发出不正常信号。

（2）装置应具有在线自动检查功能，包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。应提供试验按钮、试验投切开关或连接片，以便在试验期间不必拆除连接电缆。

10）保护装置使用RS-485串行数据通信接口接受时间同步发出的IRIG-B（DC）时码对时接口要求引接至保护屏端子排，对时误差<1ms。

11）保护装置应具有故障录波功能，可保留32次以上动作报告。

12）抗干扰能力

设备应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求，在雷击过电压、操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，设备不应误动作，系统具有交流和直流的防雷保护措施。所有设备均应满足抗干扰试验（GB/T 17626—4）的等级要求。

13）微机综合保护装置CPU至少是32位机，大屏幕液晶显示器，能够实时显示一次主接线图及功能菜单。监控装置的保护CT和测量CT必须独立分开。

14）微机保护监控装置应具有独立的控制按键、紧急跳闸按键，能够非常方便地控制断路器等开关元件，不得采用菜单命令方式进行控制。

15）微机智能测控装置应为液晶屏幕显示，同时显示至少5个电参数，中文显示，内容可以任意设定。具有至少19次电流、电压谐波分析测量功能。通讯采用RS485接口 MODBUS通讯协议，带单模光纤通讯口。

16）郑州市供电公司要求必备功能

（1）PT断线告警单独报警出口

（2）弹簧储能单独报警出口

（3）控制回路断线单独报警出口

（4）装置故障告警单独报警出口

（5）断路器偷跳报警

（6）低压零序单独报警出口

（7）温控器故障单独报警出口

（8）温度跳闸单独报警出口

（9）开出量现场可编程功能

4.无功补偿装置

（1）采用电容加电抗的形式，要求功率因数不低于0.9以上；

（2）电容器技术参数：

海拔高度：≤2 0 0 0 m

环境温度：- 5 0℃～+ 5 5℃

相对湿度：无凝露

环境条件：无腐蚀气体，无导电或爆炸性尘埃，无剧烈振动

容量偏差：0～1 0 %

介质损耗角正切值：≤0 . 0 0 2 0 1 0 0 H z

极间耐压：2 . 1 5 U e V a c 1 0 s

极壳耐压：5 U e或3 U e + 2 0 0 0 V a c选取最高

放电性能：3 m i n内放电至5 0 V及以下

防爆性能：故障后，1 0 0 %自动切断保护

最高允许过电压：1 . 1 5 U e 每2 4 h内3 0 m i n (说明：系统电压调整和波动)

额定电容CN（μF）：额定容量* 1 0 /（3 1 4 *额定电压）

额定电流IN（A）：额定容量/（1 . 7 3 2 *额定电压）

（3）电抗器技术参数：

产品设计：产品设计采用专业的设计软件，误差小，精度高

出线端子:线圈出线端子和导线连接部位采用冷压+焊接双工艺，保证产品的长期稳定运行

铁芯材料:百分百采用冷轧硅钢片新料（武钢）

绕组材质：铜导体

线性度:在1.8倍额定电流下，电感偏差不超过±3%，保证产品在任何系统里稳定运行，不会导致磁饱和

耐温材料:电抗器导线采用H级（180度）材料制造，确保电抗器有良好的耐温能力

电抗器噪音：≤50分贝

电抗器设计温升：＜45K ，保证了产品的长期可靠运行

无功补偿装置参考选用河南瑞通电气科技有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、中航新科电气(天津)有限公司同等及以上品牌产品。

5、多功能电力仪表

常规测量功能如下：

（1）可直接从电流、电压互感器接入信号；

（2）三相全电量测量，四象限电能计量；

（3）可任意设定PT/CT变比；

（4）分时电能计量功能；

A.通信接口

（1）1路RS485，支持MODBUS-RTU规约；

（2）可与业界绝大多数PLC相连（Modicon, GE, Simens…）；

（3）可与业界多种软件通讯（Intouch, Fix, Citec，组态王等）；

B.输入输出端口

丰富的端口，最多4路DI，2路DO。

C.高级电能质量分析

l 谐波分析（1-31次谐波）

l 极值统计

l SOE事件记录

l 零序分量测量及三相电压不平衡分析

2） 出线柜仪表技术要求

A.基本测控功能

具有三相电流，三相电压，功率（三相有功、三相无功、三相视在），功率因数，频率，电能（四象限分量、累积），2DO/4DI，1路电能脉冲，1路RS485,MODBUS-RTU通信协议。

B.技术规格参数

输入信号

（1）输入电压

额定值：100V或400VAC，允许25%的超限；

过负荷：2倍额定值（连续）；2500VAC/1秒（不循环）；

测量形式：True-RMS；

负荷：小于0.2VA

（2）输入电流

额定值：5A，允许20%的超限；

过负载：2倍额定值；100A/1秒（不循环）；

测量形式：True-RMS；

负荷：小于0.2VA

（3）输入频率范围

45~65Hz

（4）测量精度

电流和电压：0.2级；

其它参数：0.5级；

频率：0.1Hz；

温度漂移系数：50PPM/℃（0-50℃）

（5）通讯

RS485接口；

波特率：1200bps ~38400bps可设定

MODBUS-RTU 协议

（6）适用环境

工作温度：－20℃--+75℃；

储存温度：－40℃--+85℃；

相对湿度：5%--95% 不结露

（7）安全性

设备耐压，绝缘强度：电源、电压输入回路>2kV；

电流回路>2.5kV；

（8）外形尺寸和重量

外形96×96×75mm；

重量0.4kg

（9）电源

额定值220VAC（+20%／-50%），50/60Hz或直流；

功耗：<4W。

仪表参考选用上海南自科技股份有限公司SNP-200R系列、北京五力泰科技有限公司WLT3200系列、江阴东瑞电气有限公司TR96Y系列，同等及以上品牌产品。

6、变配电监控系统（后台）

本项目设有变配电监控系统，按设计图纸及网络拓扑图要求完成整个电力系统的监控要求。该10kV配电系统按智能电网系统进行设计，通过对高压柜、低压柜、无功功率柜、配电监控模拟屏、以及变压器等所有配电设备的远程监控，形成测、控、管、计量与一体的自动化控制系统，完成对相关数据的采集、统计分析，及异常情况的预警；并在监控室变配电系统智能化系统操作员工作站显示出来。提高系统运行的可靠性，满足无人值守变电站的相关需求，变配电监控系统与微机保护测控装置品牌选型必须保持一致，确保系统的兼容性、后期可维护性。

变配电监控系统参考选用许继电气股份有限公司、上海南自科技股份有限公司、郑州索菱电力科技有限公司，同等及以上品牌。

6.1变配电系统智能化系统至少具备以下基本功能：模拟量数据、数字量数据、电能量数据的采集和处理；控制、防误闭锁、人机对话、运行记录、运行信息显示及设备管理、校时功能；运算、自检和自恢复、通信功能(包括满足供电企业电网调度的信息需求)。

6.2 系统分为现场采集层、通讯管理层和中心监控层

现场采集层主要由：高压综合保护装置、变压器温控仪、功率因数控制器、智能仪表等设备组成，采集层设备对高压开关、变压器、无功补偿、电量、电能质量等相关参数进行检测，采集的数据采用MODBUS/RS485总线形式联接到通讯管理机。

通讯管理层主要由：通讯管理机、光端机、网络交换机、UPS电源等设备组成，通讯管理机通过工业以太网连接到控制中心交换机，通讯管理层采用TCP/IP工业以太网协议，速度达到10/100M。

中心监控层主要由：服务器、监控主机、模拟监控屏、打印机等设备组成，底层数据按设计要求在监控主机、模拟监控屏上显示出来，并按要求打印相关报表。

6.3监控系统（后台）功能要求

6.3.1通讯功能

1）站内通讯管理层采用以太网通讯，网络速率大于10/100Mbps。

2）通讯管理机可提供多种通讯方式接口（如:232/485/以太网），能够实现多种通讯规约的转换，将现场采集到的信息转换为以太网通讯，网络速率大于10/100Mbps，大大提高了数据的传输速率，实现资源共享。装置面板装有汉化液晶显示器、工作指示灯和操作键盘。

3）通过MODBUS/485总线或以太网与各保护监测控制装置通讯。

4）与智能电度表通讯。

5）与其它智能设备（如：独立设置的无功补偿装置、微机五防、UPS等）通信，接收站内其它信息，并将运行数据送入管理信息系统。

6）事故总信号与预告总信号的控制与复归。

7）通讯口具有防雷措施。

5.3.2 数据采集和处理功能

1）控制室计算机监控系统应能实现数据采集和处理功能，其范围包括模拟量、开关量、电能量以及来自其它智能装置的数据。

2）模拟量的采集包括电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率以及温度等信号。电压互感器零序电压设越限报警，并以硬接点形式发母线接地报警信号。

3）开关量的采集包括断路器、隔离开关以及接地刀闸的位置信号、继电保护装置和安全自动装置动作及报警信号、运行监视信号、无载调压变压器分接头位置信号等。

4）对实时采集的模拟量，采用有效性检查及相应处理。对实时采集的开关量进行消除接点抖动的滤波处理。

5）对通过数据通讯接口采集到的各种信息，分别进行相应处理。

6.3.3 显示功能

1）主接线显示

显示电气主接线，包括各断路器、刀闸状态（变位时闪烁指示）、各回路带电情况。

2）显示厂用电系统图。

3）显示成组报警画面，相关报警画面。

4）显示遥测量。

以设备及遥测量类别分类列表显示遥测量。

以棒图、趋势图显示所有电气、非电气瞬时遥测量，包括有功、无功功率，电流，电压，温度等。

5）显示遥信量

列表显示断路器、刀闸，保护动作、设备故障发生、遥测量数据越限等情况。

6）显示继电保护整定值一览表。

7）显示事故追忆记录报告和曲线（SOE）。

8）显示浏览各类历史数据、报表等。

6.3.4 打印功能

主控层设打印机，具有定时、召唤、随机打印功能。

  - 定时打印：定时打印各类年、月、日报表。

  - 召唤打印：可召唤打印屏幕上显示的各类数据、图表及曲线，可召唤打印各类月、日、时报表。

  - 随机打印：可随机打印各类遥信变位、数据越限等。（包括各类保护动作，机组启停，开关、刀闸分合，设备故障等）

5.3.5 事故处理功能

1) 报警内容应包括：设备状态异常、故障、测量值越限及计算机监控系统的软、硬件、通信接口及网络故障等。各类遥信变位，数据越限时，自动进行事故登录（事件顺序记录，SOE分辨率≤2ms）进行语音报警，启动相关的音响。对遥信历史记录可显示阅览、也可召唤打印。

2) 报警信息的来源应包括计算机监控系统自身采集和通过数据通信接口获取的各种数据。

3) 画面跟踪。当事件发生时，自动推出相关画面，经分析处理后提出应采取的措施或必要的操作。报警处理分类、分级进行。报警信息的存储便于查阅、检索，可按电气设备分类显示，并可分层查询。报警输出信息直观、醒目，并伴以声、光、色效果。信息组合方式可设定。报警条文用语规范化。报警信息的处理向站控层、集控和远程调度中心发送，以避免中间处理。并能予以报警确认。

4) 事故追忆。发生事故时，相关参量进行追忆记录，以供运行人员做事故分析，对事故追忆历史数据可随时召唤显示、打印和拷贝。

6.3.6报表统计功能

1）自动生成各类月、日、时报表（包括母线电压监测日报表、电度量日/月报表，机组及变压器运行报表，开关正常/事故跳闸统计报表、运行日志等），并可自动或召唤打印。

2）设备运行统计记录及生产管理

对各类设备运行状态进行监视，采集相关遥信遥测量，判断设备运行情况、操作次数、故障情况及相关模拟量的越限情况，对于没有接入点的设备相关信息，可由值班操作员录入、设定，计算机将对该类设定进行记录标识，并对该设定进行统计、管理。

6.3.7 控制功能

具备远程功能，具有“四遥”功能，实现自动化监控系统要求。

6.3.8 数据库管理功能

控制室计算机监控系统建立实时数据库，存储并随时更新来自I/O单元及通讯接口的全部实时数据。

控制室计算机监控系统建立历史数据库，存储并定期更新需要保存的历史数据和运行报表数据。

1) 计算机系统对所有外部设定如各种定/限值，各种操作命令、控制命令、运行方式命令等进行记录，存贮。

2) 计算机系统对所有接收的其它控制系统参数等数据进行存贮、记录，以备查实校验。

3) 计算机对所有设备参数、参数表进行存贮，对所有一次设备运行、备用、维护等情况进行记录存贮。

4）数据库能进行在线维护，增加、减少、修改数据项。

5）数据库有极高的安全性，所有经采集的数据均不能修改。

6.3.9 人机接口及组态功能

主机/操作员站是控制室计算机监控系统与运行人员联系的主要界面，人机界面简单、直观、操作明确、可靠

主机/操作员站为运行人员所提供的人机联系包括：调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；发出操作控制命令；查看历史数值以及各项定值、故障报告、采样值、装置运行情况等；图形及报表的生成、修改；报警确认，报警点的退出/恢复；在线编辑和打印；数据库的定义和修改，各种应用程序的参数定义和修改，现场二次开发等其他功能。

所有对计算机监控系统数据、程序、参数等的修改，均予以记录。

6.3.10 语音自动报警功能

当变电站设备发生事故或故障时，自动进行普通话语音报警。并具有扩充能力，用户可以根据自己的需要添加或修改报警信息。

6.3.11 系统的安全性

1）具有故障自诊断和自恢复功能。

2）为了系统能够安全稳定的运行，整个系统具有如下的安全保护措施：

3）所有的操作员能根据其需要而被赋予某些权限，这些权限规定了每个操作员各自的业务活动范围，如用户名、口令字、操作权及操作范围等特性。

4）操作员只有输入正确的密码，才能进入或退出系统，保证了系统的安全性。系统自动记录进入系统的人员、时间。进入系统后，通过划分不同的权限，限制操作员从只可调出画面，到可修改、维护数据库及进行各项操作。

5）在执行遥控操作时进行口令字校验，以确保无关人员绝对不能进行遥控操作，并提供遥控监护人功能供用户选择。对于操作人员的所有重要操作，系统按顺序在操作记录日志中给予记录。

6.3.12 维护软件功能

设有应用软件工具库，包含完整的、专门的全汉化Windows 7界面的调试和分析软件，可对各种保护测控装置单独调试分析，对装置动作过程进行全息再现，并对录波数据进行分析。便于现场人员使用。

6.3.13 通信接口软件

综合自动化系统有较多的通信接口驱动软件，主要是：

具备广播式通讯协议（OPC）接口软件；

与微机保护装置的通信接口软件；

与各级调度中心的通信接口软件；

与电能量装置的通信接口软件；

与模拟屏的通信接口软件；

与火灾报警及消防系统的通信接口软件；

与微机防误操作闭锁装置的通信接口软件；

与电力数据网通信接口软件；

小电流接地选线装置的通信接口软件；

综合自动化系统与智能设备的通信规约应执行国标、行标及IEC标准。供货方应完成各种通信规约的转换，使综合自动化系统正确接收和发送数据。

6.4本次提出的是对自动化系统的基本要求，投标方可以在图纸设计相关要求、招标文件技术基本要求的框架下，构建自动化系统，对本相关技术要求进行细化、完善、补充和修改，使之成为投标方认为的最佳方案。

6.5监控系统应该采用全分布开放式结构，具有可靠、安全、经济、适用、技术先进和便于扩充等特点，整套系统的生产、安装、试验、运行均应满足国内、国际标准。

6.6监控系统应该适应现场环境的要求，并且满足运行人员的操作习惯。该系统应以手动优先，下层优先的方式或招标方（甲方）要求的其他工作方式设置必要的硬件和软件，使运行操作人员在各控制层之间、计算机控制与简化的常规控制设备之间能方便地选择对设备的控制权，对无权控制的控制设备进行闭锁。

6.7变配电监控系统主要设备选型要求：

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数要求 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控主机 |  | 1台 | 联想/DELL/HP同等或以上 |
| 2 | 操作员站 |  | 1台 | DELL/HP /联想同等或以上 |
| 3 | 显示器 | 液晶显示器23寸 | 1台 | DELL/HP/联想同等或以上 |
| 4 | 通讯服务器 | 含相应软件 | 1台 | 许继电气股份/上海南自科技/郑州索菱电力 |
| 5 | UPS | 2KVA/1小时 | 1 | 山特/APC /艾默生同等或以上 |
| 6 | 单模光纤 | 通讯介质选用重铠装单模光纤，4芯。 |  |  |
| 7 | 网络交换机 | 16端口 | 1台 | 3com、思科、东土同等或以上 |
| 8 | 监控软件 | 中文版组态软件（含状态检测平台、工业控制软件、运行数据管理软件），支持扩展多用户C/S系统结构，支持同三方OPC通讯协议接口对接。 | 1套 | 同微机综保厂家 |
| 9 | 通讯机柜 |  |  | 国产优质 |

7.变压器

额定频率：50Hz；

额定电压：高压侧：10V，低压侧：400V；

高压侧最高工作电压：12kV；

系统中性点接地方式：高压侧不接地，低压侧直接接地；

设备布置在户内，电气/电子设备应能满足在室温40℃，无空调的环境中长期安全可靠运行，且运行参数保持额定值。

技术参数：

| 额定容量(kVA) | 变压器型号 | 电压比（kV） | 接线组别 | 阻抗电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | SCB10 | 10±2×2.5%/0.4 | D,yn11 | 4% |

2）数据表

| 序号 | 名 称 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备需求 |  |  |
| 型号 | SCB10-500/10, 10±2x2.5/0.4 500kVA, D,yn11,Ud=4% 铜芯 |  |  |
| 二 | 使用条件 |  |  |
| 1 | 最低～最高气温（°C） |  |  |
| 2 | 多年平均相对湿度％ |  |  |
| 3 | 海拔高度（m） | ＜1000 |  |
| 4 | 耐震能力 | 当地地震烈度 | 应按高一级设防 |
| 5 | 安装地点 | 室内 |  |
| 6 | 变压器工作的最高环境温度 | 45℃ |  |
| 7 | 安装方式 | 不靠墙 |  |
| 8 | 高压侧中性点 | 不接地 |  |
| 9 | 低压侧中性点 | 直接接地 |  |
| 三 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 变压器型号 | SCB10-500KVA |  |
| 2 | 铁芯材质 | 冷轧取向硅钢片 |  |
| 3 | 铁芯结构 | 叠铁芯 |  |
| 4 | 相数 | 三相 |  |
| 5 | 高压绕组 | 10 |  |
| 6 | 低压绕组 | 0.4 |  |
| 7 | 联结组别 | Dyn11 |  |
| 8 | 额定频率 | 50 |  |
| 9 | 额定容量 | 500 |  |
| 10 | 最高电压 | 12 |  |
| 11 | 额定电流 | 57.7 |  |
| 12 | 短路阻抗 | 4% |  |
| 13 | 噪音水平（声功率级）(距外壳1m处)(dB，LpA) | ≤50 |  |
| 14 | 调压方式 | 无励磁 |  |
| 15 | 调压位置 | 高压侧 |  |
| 16 | 调压范围 | 10±2×2.5% |  |
| 17 | 中心点接地方式 | 不接地 |  |
| 18 | 冷却方式 | AN/AF |  |
| 19 | 使用寿命 | 不少于30年 |  |
| 20 | 外壳及颜色 | 干式变压器外壳采用不小于2毫米厚优质钢板，颜色待订 |  |
| 21 | 变压器重量(kg) | 厂家提供 |  |
| 22 | 变压器外型尺寸 （长*宽*高）mm | 厂家提供 |  |
| 23 | 变压器外壳尺寸 （长*宽*高）mm | 厂家提供 |  |
| 24 | 对温控器的特殊要求 | 温控器电源由投标人从变压器低压侧母排引接，变压器冷却风机电源由投标人通过温控器自行解决。要求温控器能送出4~20mA三相电流信号，B相温度，超温跳闸、超温报警信号（无源）。温控器留有通讯口,采用部颁标准通讯规约, 能作为一个子站与后台装置实现通讯，上传变压器的电流、温度。每台干式变压器的温控温显系统的电源由供方自行从变压器低压侧引接和分配。每个供电回路需配置独立的空气开关。 |  |
| 25 | 变压器与开关柜接口 | 变压器厂家与低压开关柜厂家的分界点为：变压器外壳，低压开关柜母线通常会深入变压器柜外壳内300mm，其余变压器柜内低压侧连接铜排供方提供。供方负有不可推卸的责任应主动与低压开关柜承包商联系，并应主动配合开关柜与低压变压器柜的连接母排的对接位置设计和安装。变压器厂家应无条件提供给开关柜厂家一切用于设计的图纸及资料。供方还应负责变压器中性点CT的固定和安装。 |  |
| 28 | 优质铜排 |  |  |
| 26 | 绕组材质 | 绕组采用铜导体；树脂采用国产优质，铁芯硅钢片采用宝武钢高导磁不老化冷轧硅钢片，并采取有效措施避免涡流。铁芯损耗，励磁电流和磁噪音水平应限制在最低限度。局部放电量不应大于5pc。铁芯应采取防腐措施，变压器运行寿命期限内不锈蚀。 |  |
| 27 | 铭牌 | 铭牌：应为不锈钢材料，铭牌字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见，应安装在明显的位置处。铭牌上标示的各项内容应满足GB6450的要求，并有KKS编码。 |  |
| 28 | 温升限值（K） | 100 |  |
| 29 | 变压器风扇 | 风扇马达应满足低噪音、无震动、长寿命的使用要求。变压器风扇与风道的配置和布置应合理，风扇应能手动或自动控制，并可通过操作开关实现不同运行状态。每台干式变压器的冷却风机电源由供方自行从变压器低压侧引接和分配。每个供电回路需配置独立的空气开关。 |  |

3）技术要求

A.变压器为三相，双线圈铜绕组，采用SCB10型低损耗的环氧树脂浇注干式变压器，其绝缘等级为F级。变压器低压侧中性点直接接地。变压器使用寿命不小于30年。

B.变压器承受短路能力：

变压器高压侧为无穷大电源，电源电压为105Ue。

变压器处于任何分接头位置。

短路热稳定等效时间为4秒。

变压器在上述条件下二次侧出口短路时，应不会产生有害的机械变形和电气损伤，绕组温度不超过130℃。

C.过载能力

风扇不启动变压器在负载为90%SN时，10min过载能力不低于14SN，供方提供变压器过载曲线图(或表)。

在最高的环境温度下空气自然冷却条件下应能保证变压器额定容量输出，环境温度20℃时，允许10%过负荷连续运行。

每台干式变压器上加装一套过负荷的冷却风扇，风机启动后，正常使用条件下，变压器输出容量可长期过负荷50%，适用于各种急救过负荷或断续过负荷运行。正常运行的冷却方式为AN，即额定负荷时仍然为自然风冷。铭牌上应标明AN/AF的输出容量。具有良好的耐高强度的绝缘结构，设有轴向风道，散热性良好。可随时投运，停止运行一段时间后，可不经干燥而直接投入电网安全运行。

阻燃性好，自身不燃，遇到火源时，不产生有害气体。变压器为低损耗节能型，绕组采用无氧铜导体，可以是导线式或箔式。绝缘树脂采用优质材料，全缠绕，簿绝缘，硅钢片采用磁滞伸缩量较小的国产优质晶粒取向高导磁优质硅钢片，并采取有效措施避免涡流损失，降低变压器损耗。钢类部件采用热镀锌。

D.产品散热性好，机械强度高，不会因温度变化在变压器运行寿命期内导致线圈表面龟裂。

E.变压器（AN/AF）额定容量应为空气自然冷却（AN）条件下的容量，变压器允许短时间过载能力在空气自然冷却情况下应满足下表的要求(正常寿命,过载前已带满负荷)。

| 过电流% | 允许运行时间（分） |
| --- | --- |
| 20 | 60 |
| 30 | 45 |
| 40 | 32 |
| 50 | 18 |
| 60 | 5 |

变压器参考选用许继电气股份有限公司、海南金盘智能科技有限公司、天津特变电工变压器有限公司，同等及以上品牌。

8.电缆

所有产品符合设计技术参数要求，高压电缆符合设计参数要求且在郑州市供电公司备案，低压电缆导体应选用高纯阴极铜，铜排纯度要求在99.95%以上，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。

参考品牌：满足供电公司要求，华力、金水等，同等及以上品牌的产品。

三、成套设备制造厂要求

投标人所选成套设备制作厂家须满足以下条件，经招标人考察合格后方可使用。

1. 国内注册的独立法人机构，具有有效的营业执照，遵守国家法律法规，企业业绩和信誉良好。

2. 须具备本项目所用产品的制造、安装、调试能力，生产设备符合国家省市标准规范及郑州供电公司标准要求并备案，产品具有有效的3C强制认证。

3. 通过ISO9001系列质量体系认证，企业质量管理体系、生产质量控制措施完善。

4. 近三年类似公共建筑项目的成套设备供货业绩，单项高低压开关柜200万元及以上的供货业绩不少于3个，并良好使用证明材料（用户出具）。

5. 具有完善的售后服务体系，在郑州设有专门的售后服务点，能快速响应。

6. 制造厂家应选择国内一线品牌。

四、质量保证

1投标人应保证提供的材料设备为全新的、先进的、成熟可靠的，符合国家、省市、供电公司和本招标文件的要求。

2..投标人应在投标文件中依次详细说明各类设备的规格型号、数量、产地、生产厂家等内容，让招标人审核认可，如不能满足技术要求的，招标人有权要求中标人更换，且中标价格不予调整。

3 .订货生产前各类设备的详细的规格型号、数量、产地、生产厂家等内容，必须报招标人审核认可；投标人选用的规格型号，招标人有权通过市场考察确认，如不能满足技术要求的，招标人有权要求中标人更换，且合同价格不予调整。

4.投标人应提供所有安装和检修所需的专用工器具、备品备料，并提供详细的供货清单，所需价格含在投标报价内。

5.随设备提交技术资料，包括但不限于设备图纸、说明书、技术文件、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关注意事项。

6.投标人负责对招标人的工程技术、操作人员进行技术培训，培训应达到运行和维护手册的编制及熟练操作、检修设备。

7设备检验、监造

7.1设备进场前，投标人提供有效的符合国家标准合（或）IEC标准的型式试验报告，所有产品出厂前应进行试验合格后方可发货，进场后按有关标准进行试验，试验结果不满足有关标准、招标文件要求的，由投标人负全责。

7.2在设备生产、出厂试验过程中，招标人有权派遣检验人员到投标人或其分包的设备制造商工厂进行驻厂监造和（或）检验，但监造或检验不免除投标人的合同责任，也不代替设备进场后的检验试验。

7.3投标人应将设备生产、试验、检验的日程安排提前通知招标人。

以上所有设备总体要求需符合郑州市供电公司的验收标准且备案，并保证通过郑州市电业局验收。

第六章 响应文件格式

封面格式

（项目名称）

响 应 文 件

编号：

响应人：（企业电子签章或盖章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或盖章或签字）

年         月

目    录

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表身份证明

三、授权委托书

四、磋商承诺函

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、售后服务方案及承诺

十、中小企业声明函

十一、反商业贿赂承诺书

十二、响应人认为有必要提供的其他资料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥）  的磋商总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本磋商函提交磋商承诺函一份及采购代理费承诺函一份。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函提交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方提交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

响应人：（企业电子签章或盖章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或盖章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二）磋商函附录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应人 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 执业资 格级别 |  |
| 磋商范围 |  |  |  |
| 磋商报价 | （大写） |  | （小写） |
| 质量 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 缺陷责任期 | 自竣工验收合格后12个月 |  |  |
| 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起60日历天 |  |  |
| 承诺 |  |  |  |
| 备注：响应人在竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，可另附页。 |  |  |  |

响应人（企业电子签章或盖章）:

响应人法定代表人或其授权委托人（个人电子签章或盖章或签字)：

年   月    日

二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：（企业电子签章或盖章）

年   月  日

三、授权委托书

本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件或扫描件

响应人：（企业电子签章或盖章）

法定代表人：（个人电子签章或盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：（个人电子签章或盖章或签字）

身份证号码：

四、磋商承诺函

1、磋商承诺函

致（采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、响应人参加本次政府采购活动要求在近三年内响应人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）磋商有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他响应人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）磋商有效期内，响应人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人:（企业电子签章或盖章）

响应人法定代表人或其授权委托人：（个人电子签章或盖章或签字）

年  月  日

2、采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购代理编号：）招标中若获成交，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

响应人:（企业电子签章或盖章）

响应人法定代表人或其授权委托人：（个人电子签章或盖章或签字）

年  月  日

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 响应人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一拟投入的主要施工设备表

附表二劳动力计划表

附表三进度计划

附表四施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 响应人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

响应人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、安全考核合格证、身份证、劳动合同复印件；技术负责人应附身份证、劳动合同复印件；其他主要人员应各专业人员搭配合理，满足本工程需要，并附身份证、劳动合同复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

八、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

提供下列资料之一作为财务状况证明资料（复印件或扫描件）：

- 2018年度或2019年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明；

③政府采购专业担保机构对响应人进行资信审查后出具的磋商担保函。

注：

采用第②类基本账户开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在提交响应文件截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对采购项目的，项目名称必须与本项目名称一致。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金状况

1.附投标人2020年任意一个月的缴纳税收的凭据；

注：

1）纳税证明必须包含增值税或营业税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明复印件或扫描件作为证明材料；

2）投标人近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、营业税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过 1 个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）投标人依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2020年任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

投标人不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件（复印件或扫描件）。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（六）其他资格审查资料

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（企业电子签章或盖章及法定代表人个人电子签章或盖章或签字，格式自拟）。

2、“信用中国”网站和“中国政府采购网”【查询渠道：在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（www.ccgp.gov.cn）。；

（磋商小组可以对所有投标响应人信用记录进行查询，并依据查询结果进行评审。投标响应人不良信用记录以开标后查询结果为准的，响应人自行查询的证明材料将不作为评审依据。）

3、项目经理无在建工程承诺书，响应人没有处于被责令停业、投标资格被取、财产被接管、冻结、破产状态书面承诺；（企业电子签章或盖章及法定代表人个人电子签章或盖章或签字，格式自拟）；

4、不拖欠农民工工资，保证按时发放的承诺（企业电子签章或盖章及法定代表人个人电子签章或盖章或签字，格式自拟）。

九、售后服务方案及承诺

十、响应人认为需要提供的其他资料